정보통신감리 결과서 사본 시, 군, 구청장에 제출 민원처리 요령    1. 관련 법 : 정보통신공사업법 시행령 제35조 제②항과 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 제3조(감리결과 통보 서식 등) ① 용역업자는 법 제11조 및 영 제14조에 따라 발주자에게 통보한 감리 결과 보고서 사본

2.  발주자는 시, 군, 구청장에게 감리결과 보고서 사본 제출

우000 /00도00군 00면 000-0번지/TEL(000)000-0000(代)/Fax(00)000-0000)

문서번호 : 0000-00호
	선 결				결 재 ⌢ 공 람 ⌣
시행일자 : 년 월 일
	접수 일시		접수 번호
수 신 : 시, 군, 구청장
참 조 : 사용전검사담당과장
	처리과
제 목 : 감리결과 보고서 제출

1. 정보통신공사업법 시행령 제35조 ②항에 근거 하여  정보통신공사감리 발주 후 감리결과 내용을 붙임과 같이 제출합니다.

가. 공사 개요

ｏ 공사명 : 00도 00군 00면 00리 00번지 정보통신공사

ｏ 발주자 : 0 0 0

ｏ 발주자 주  소 :

ｏ 건축현황 : 지상0층 지하0층 , 연면적 : 0,000 ㎡

ｏ 건축물 대지 주소 :

ｏ 착공일자:

ｏ 준공일자:

나. 정보통신공사의 종류 : 구내통신선로설비공사, 방송공동수신설비공사(종합유선방송구내전송선로설비공사), 이동통신구내선로설비공사

다. 붙임 :  1. 정보통신공사 감리결과 보고서 사본 - 1부

년      월        일

발주자  :      (인)

2. 감리결과 보고서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제7호서식]
정보통신공사 감리결과 보고서
감 리자	상 호				(정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)		제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)			전 화 번 호(이동전화번호)
	주 소
시공사	상 호				정보통신공사업등록번호		제 호
	대표자				전 화 번 호
	주 소
감리현장 명칭
감리현장 주소
공사의종류
구조 및 용도
건축면적		제곱미터		연 면 적		제곱미터/지상 층, 지하 층
착공일		. . .		완 공 일		. . .
「정보통신공사업법」제11조 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 정보통신공사 감리결과를 보고합니다. 년 월 일 상 호 : 대 표 자 (서명 또는 인) (발주자) 귀하
가. 제출서류			1. 시공상태의 평가결과서 1부. 2. 사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서 1부. 3. 정보통신기술자배치의 적정성 평가결과서 1부. 4. 정보통신공사 도급 및 (재)하도급 계약서 사본 1부. 5. 감리원 자격증
나. 시, 군, 구청장은 추가서류 요청(요청 근거: 정보통신공사업법제36조2항) 1. 감리계약서 사본 1부 2. 구내통신선로측정 결과표 1부( UTP 케이블, 광케이블 측정) 3. 방송수신설비 측정결과표 1부(직렬단자 DB측정) 4. 접지저항 측정결과표 1부(계측기 화면 사진 포함) 5. 준공도서 검토 결과서 -1부 *근거: 제8조의2(감리원의 업무범위) 5. 공사 진척부분에 대한 조사 및 검사 (준공부분) / 10. 준공도서의 검토 및 준공확인

3. 시공상태 평가 결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제8호서식]
시공상태의 평가결과서
착 공 일		. .	완 공 일		. .
감 리 자	상 호		엔지니어링사업자신고번호(기술사무소등록번호)		제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)	전 화 번 호(이동전화번호)
검 사 항 목 및 내 용(해당공사만 기재)				검사결과		검 사 자
1. 구내통신선로설비공사에 대한 검사
1) 방송통신기자재의 승인 또는 해당 성능기준 제품사용 여부				기술기준에적합
2) 국선수용 및 구내회선의 충분한 예비 회선 수 확보여부				기술기준에적합
3) 구내통신실 위치 및 면적 확보의 적정여부				기술기준에적합
4) 국선 인입관로 적정여부
5) 국선 예비 인입배관 확보 및 굵기의 적합여부
6) 국내 건물간선계, 수평배선계 및 옥내배관의 적정여부
7) 국선/중간/세대 등 통신단자함 설치 및 요건 충족여부
8) 구내 배선방식(성형배선)의 적정여부
9) 예비전원 설비 확보 및 접지설비 적정여부
2. 방송공동수신설비(지상파TV, 위성방송, FM라디오, 종합유선방송)공사에 대한 검사
가. 공통사항
1) 배관, 배선, 증폭기, 분배기의 외부 교체 용이성 여부
2) 옥내배관 및 배선의 적정여부
3) 장치함 설치장소 및 공간확보의 적정여부
나. 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송설비
1) 방송통신기자재의 승인 또는 해당 성능기준 제품사용 여부
2) 수신안테나 설치방법의 적정성여부
3) 수신안테나의 레벨조정 및 출력레벨의 적정성 사용여부
다. 종합유선방송설비
1) 방송통신기자재의 승인 또는 해당 성능기준 제품사용 여부
2) 인입설비(지하/가공/맨홀/핸드홀/인입배관)의 적정여부
3) 지상파TV 및 종합유선방송설비 분리 설치방식의 적정여부
4) 신호분배 및 신호레벨의 적정여부
3. 이동통신구내선로설비공사에 대한 검사
1) 급전선 인입표준도 등에 의한 적정 설치 여부
2) 옥외안테나와 중계장치 간 배관 또는 닥트의 적정 설치 여부
3) 접속함의 적정 설치 여부
4) 전원단자 및 접지설비의 적정 설치 여부
5) 중계장치, 송수신용안테나 설치장소 개소 수, 설치면적의 확보 여부
6) 중계장치 설치장소의 적정 수용 여부
4. 지능형 홈네트워크 설비 등 기타 정보통신공사에 대한 검사
1) 지능형홈네트워크 필수 설비의 설치 정상 작동 여부(제4조)
2) 홈네트워크망과 홈게이트웨이 설치 정상 작동 여부(제5조, 제6조)
3) 세대단말기와 단지네트워크장비와 정상 작동 여부(제7조, 제8조)
4) 단지서비의 설치와 정상 작동 여부(제9조)
5) 홈네트워크 사용기기(원격제어기기,원격검침시스템,감지기,전자출입시스템,차량출입시스템,영상정보기기 무인택배)설치,정상작동 여부(제10조)
6) 홈네트워크설비 설치 공간확보와 연동 및 호환성 여부(제11조,제12조)
7) 홈네트워크 기기는 인증제품 설치 여부 (제13조)
8) 홈네트워크보안 제14조의2 별표1 이행과 보보호인증 받은 기기 설치 여부				2022,07.01		부터 시행
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

4. 정보통신기술자 배치의 평가결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제10호서식]

정보통신기술자 배치의 적정성 평가결과서

발주자 성명:       공사명:

현 장 주 소:

착 공 일		. . .	완 공 일		. . .
감리자	상 호		(정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)		제 호
	감 리 원	(서명 또는 인)	전 화 번 호 (이동전화번호)

시공사

상   호

전  화  번  호

대 표 자

정보통신공사업

등  록  번  호

제            호

주   소

시공현장 정보통신기술자

성    명

자 격 등 급

자격발급번호

업 무  배 치  구 분

상기 정보통신기술자는(               )정보통신공사 현장에 「정보통신공사업법」제33조 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 적절하게 배치되었으며, 공사전반에 걸쳐 설계도, 시방서 및 기타 도급계약 등 관계법령에 따라 그 업무를 성실히 수행하였음을 확인합니다.

년        월        일

상 호 명 :

감 리 원 :    (서명 또는 인)

(발주자)                    귀하

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

5. 사용자재의 규격 및 적합성 평가 결과서

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제9호서식]
사용자재의 규격 및 적합성 평가결과서 발주자 성명: 공사명: 현 장 주 소:
착 공 일				. . .				완 공 일
감리자		상 호						정보통신분야 엔지니어링사업자신고번호)(기술사무소등록번호)				제 호
		감 리 원		(서명 또는 인)				전화번호 (이동전화번호)
기록의 범위: 현장에 자재를 반입한 품목 모두 기록
연번	품 명		규 격		단위	설계량	반입량	반입일	합격량	불 합 격			검수자
										불합격량	사 유
1
2
3
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

정보통신공사 현장에 사용된 사용자재의 품질은 표준(인증)규격으로 설계도서(제시방서) 기술기준에 적합하게 사용 및 시공되었음을 확인합니다.

년      월       일

감리 업체명 :                (인)

감   리  원 :                 (인)

6. 정보통신공사 도급 계약서

7. 감리원 자격증 사본

■ 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 [별지 제3호서식]

감   리   원   자   격   증

○○정보통신공사협회

145mm × 90mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

(제2쪽)

감 리 원 자 격 증

발 급  번 호 :

등       급 :

사   진

성       명 :

생 년 월 일 :

(2.5㎝×3㎝)

주       소 :

「정보통신공사업법」제8조 및 같은 법 시행령 제9조에 따라 감리원 자격증을 교부합니다.

년       월       일

○○정보통신공사협회장	직인

.

145mm × 90mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

8. 광케이블 측정 결과

9. UTP 케이블 측정 결과

10. 정보통신 감리현장 사진

사진	사진
① 국선(방송통신)단자함 사진	② UTP케이블 링크 측정 사진
사진	사진
③ 아울렛 설치 사진	④ 접지 저항 측정 사진
사진	사진
⑤ 감리 현장 건물 사진	⑥ 국선의 지하인입 배관 사진

11. 방송공동수신설비 수신 레벨 측정

12. 정보통신공사 감리계약서 예시

정보통신공사 감리계약서 예시 (표지-기본적 내용요약)

1. 공  사  명  :

2. 공사현장 주소  :

3. 공사 개요  1) 건축 허가서의 주 용도 :

2) 층  수 : 지하  층,  지상    층

3) 건물 연면적 :   ㎡

4) 회선수 : 국선   회선,  구내선     회선

5. 계약 금액  :  일금              원정  ( ￦              )

6. 착공 일자  :  2 0 0   년       월      일

8. 준공 일자  :  2 0 0   년       월      일

위의 감리계약을 체결함에 있어 감리자는 설계도서 및 기술기준에 적합하게 공사 일정 기간 내에 성실히 본 공사를 (감리완료)할 것을 준수하여 계약한다.

년      월        일

발  주  자

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

전 화 번 호 :

주        소 :

계 약 자 (감리자)

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

주민(법인)등록번호 :

엔지니어링사업자등록번호, 정보통신기술사사무소 등록번호:

전 화 번 호 :

주        소 :

* 엔지니어링사업자신고증 사본을 첨부 하여 확인한다.

13.엔지니어링사업자 신고증 사본

엔지니어링산업진흥법시행규칙 제7조 제2항 [별지 제9호서식]

엔지니어링사업자 신고증

명      칭

대표자성명

생년월일

소  재  지

전화번호(FAX, E-mail)

엔지니어링업

신고번호

제                호

기술부문

등        개 부문

전문분야

등        개 분야

엔지니어링

컨설팅업

신고번호

제                호

기술부문

등        개 부문

전문분야

등        개 분야

신고 연 월 일

년           월          일

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

년          월          일

협회장	직인

14. 공사 진척부분에 대한 조사 및 준공설계도서 검토

1) 근거 법령: 정보통신공사업법시행령제 8조의2

정보통신공사업법시행령제8조의2(감리원의 업무범위) 법 제8조제2항 후단에 따른 감리원의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 공사계획 및 공정표의 검토

2. 공사업자가 작성한 시공상세도면의 검토ㆍ확인

3. 설계도서와 시공도면의 내용이 현장조건에 적합한지 여부와 시공가능성 등에 관한 사전검토

4. 공사가 설계도서 및 관련규정에 적합하게 행해지고 있는지에 대한 확인

5. 공사 진척부분에 대한 조사 및 검사

6. 사용자재의 규격 및 적합성에 관한 검토ㆍ확인

7. 재해예방대책 및 안전관리의 확인

8. 설계변경에 관한 사항의 검토ㆍ확인

9. 하도급에 대한 타당성 검토

10. 준공도서의 검토 및 준공확인

15. 준공도서의 검토결과서

- 준공설계도서의 검토 후 발주기관 감독 부서로 공문을 발송 한다.

1) 근거 법령: 정보통신공사업법시행령 제8조의2(감리원의 업무범위) 5. 공사 진척부분에 대한 조사 및 검사(준공부분), 10. 준공도서의 검토 및 준공확인

정보통신공사 준공설계도서의 검토 결과를 발주처에 알려야 하며, 해당 공사의 공사가 기술기준에 미달하는 등 시공에 부적합하다고 인정하는 경우에는 통보서에 확인의견 및 보완사항 등의 내용을 적어 알려야 감리원의 신뢰도가 높아질 것입니다.

다음의 체크리스트는 2018년도12월 과학기술정보통신부에서 작성하여 [착공전설계도 검토 및 사용전검사 해설서] 전국 시, 군, 구청에 전달한 지침서의 준공도서 기준  착공전설계도검토 체크리스트 내용입니다.

정보통신공사의 준공도서 검토 결과서

발주자		공사명	. . .
주용도		연면적	( )제곱미터
현장 주소
검토 일자	. . .	검토 감리원 성명
감리회사		통보 일자	. . .
공사종류	구내통신선로설비공사	이동통신구내선로설비공사	방송 공동수신설비공사
대상공사	대 상	대 상	대 상

*근거: 정보통신공사업법시행령 제8조의2(감리원의 업무범위) 5. 공사 진척부분에 대한 조사 및 검사(준공부분)  10. 준공도서의 검토 및 준공확인

※ 검토결과 – 시공 보완: △, 시공 적합: ◯, 시공 부적합: X

□ 구내통신선로설비공사

항목	내용	결과	근거
방송통신 기자재 규격품	1. 공사시방서에 방송통신기자재는 전파법의 적합인증 제품(KC)과 정부인증규격품 (KS)사용 시공 1) 모듈러 잭/플러그, 배선반(110블럭) 등		o 전파법제58조의2

1. 방송통신기자재 시공자재 반영 여부 확인

항목	내용	결과	근거
분계점	1. 사업용방송통신설비와 이용자방송통신설비의 분계점은 도로와 택지 또는 공동주택단지의 각 단지와의 경계점기준 2. 국선과 구내선의 분계점을 사업용방송통신설비의 국선접속설비와 이용자방송통신설비가 최초로 접속되는 점(국선단자함) 시공		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제4조
분계점 접속기준	분계점에서의 접속방식은 간단하게 분리·시험할 수 있도록 국선단자함 시공		o 기술기준에 관한 규정 제5조

2. 분계점 도면 검토

항목	내용	결과	근거
옥외 회선지하인입	구내통신선로설비의 옥외회선은 지하로 인입(引入)시공		o 방송통신설비의 기술기준 규정 제18조

3. 옥외회선 도면검토

항목	내용	결과	근거
맨홀 장소	1. 맨홀 또는 핸드홀은 케이블의 설치 및 유지․보수 등의 작업 시 필요한 공간을 확보할 수 있는 구조 시공 2. 맨홀 또는 핸드홀은 케이블의 설치 및 유지․보수 등을 위한 차량출입과 작업이 용이한 위치에 시공 3. 맨홀 또는 핸드홀에는 주변 실수요자용 통신케이블을 분기할 수 있는 인입 관로를 설치 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제48조

4. 맨홀 설치 장소

항목	내용	결과	근거
지하관로매설	1. 지면에서 관로상단까지의 거리는 기준에 맞게 시공 1) 「도로법 시행령」[별표 2] 제1호 마목 : 0.8m 이상 2) 철도, 고속도로 횡당구간 등 특수한 구간 : 1.5m 이상 2. 시방서에 관로 상단부와 지면사이에는 관로보호용 경고테이프를 관로 매설경로에 따라 매설 시공 3. 관로는 가스등 다른 매설물과 50cm 이상 떨어져 매설 시공 4. 맨홀 또는 핸드홀간에 매설하는 관로는 케이블 견인에 지장을 주지 아니하는 곡률을 유지하고 직선성을 유지시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제47조

5. 지하관로 매설

항목	내용	결과	근거
보호기 및 접지	1. 보호기, 금속으로 된 주배선반, 단자함(구내통신단자함, 옥외분배함 등)․장치함 및 지지물 접지단자를 설치하여 접지하도록 시공		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제7조

6. 보호기 및 접지

7. 맨홀설치

항목	내용	결과	근거
맨홀설치	1. 국선인입을 위한 관로, 맨홀, 핸드홀 및 전주 등 구내통신선로설비는 사업자의 맨홀, 핸드홀 또는 인입주로부터 건축물의 최초 접속점까지의 인입거리가 가능한 최단거리 설치 시공 2. 국선을 지하로 인입하는 경우에는 배관, 맨홀 및 핸드홀 등을 [별표 2] 제1호 표준도에 준하여 시공 3. 구내의 맨홀 또는 핸드홀을 설치하지 아니하고 [별표 2] 제2호 표준도에 준하여 설치하도록 시공 - 인입선로 길이가 246m 미만이고 인입선로상 분기되지 않는 경우 - 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우 4. 건축주가 5회선 미만의 국선을 지하로 인입시키기 위해 사업자가 이용하는 인입맨홀·핸드홀 또는 인입주까지 지하배관을 설치하는 경우에는 [별표 2의1] 표준도에 준하여 시공 5. 종합유선방송설비의 인입을 위한 배관의 공수는 1공 이상으로 하며, 인입관로상 맨홀 및 핸드홀 등은 구내통신선로설비의 맨홀 및 핸드홀 등과 공용으로 사용할 수 있도록 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제26조

8. 접지설비

항목	내용	결과	근거
접지 저항	1. 통신관련 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제5조
	1. 다음의 경우는 100Ω 이하로 시공 1)선로설비중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외) 2)국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반 3)보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함
접지선	접지선은 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 절연전선을 사용하고 접지극은 부식이나 토양오염 방지 를 고려한 도전성 재료를 시공 1) 10Ω 이하인 경우 직경 2.6mm 이상 2) 100Ω 이하인 경우 직경 1.6mm 이상
접지체	접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설하되 동결심도보다 깊도록 하여 시공

항목	내용	결과	근거
옥내통신선 이격거리	1. 옥내통신선은 이격거리를 기준으로 시공 1) 300V 초과 전선과의 이격거리는 15cm 이상 2) 300V 이하 전선과의 이격거리는 6cm 이상(애자사용 전기공사시 전선과 이격거리는 10cm 이상) 3) 도시가스배관과는 혼촉 되지 않도록 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제23조

9. 옥내통신선 이격거리

10. 업무용 건축물의 통신실 면적 확보

항목	내용	결과	근거
업무용 건축물 통신실 확보	1. 6층 이상이고 연면적 5,000m2 이상인 업무용 건축물의 집중구내통신실과 층구내통신실을 시공 1) 집중구내통신실: 10.2m2 이상으로 1개소 이상 확보 시공 2) 층 구내통신실을 확보하여 시공 (1) 각 층별 전용면적이 1,000m2 이상인 경우에는 각 층별로 10.2m2 이상으로 1개소 이상 (2) 각 층별 전용면적이 800m2 이상인 경우에는 각 층별로 8.4m2 이상으로 1개소 이상 (3) 각 층별 전용면적이 500m2 이상인 경우에는 각 층별로 6.6m2 이상으로 1개소 이상 3) 각 층별 전용면적이 500m2 미만인 경우에는 각 층별로 5.4m2 이상으로 1개소 이상 2. 6층 이상이고 연면적 5,000m2 이상인 업무용 건축물외의 업무용 건축물은 집중구내통신실을 확보하여 시공 1) 건축물의 연면적이 500m2 이상인 경우 10.2m2 이상으로 1개소 이상 확보 2) 500m2 미만인 경우는 5.4m2 이상으로 1개소 이상 3) 같은 층에 집중구내통신실과 층구내통신실을 확보하여야 하는 경우에는 집중구내통신실 확보 4) 층별 전용면적이 500m2 미만인 경우로서 각 층별로 통신실을 확보하기가 곤란한 경우에는 하나의 층구내통신실에 2개층 이상의 통신설비를 통합하여 수용할 수 있다. 이 경우 층구내통신실 확보면적은 통합 수용된 각 층의 전용면적을 합하여 층구내통신실의 확보 면적란의 기준을 적용 5) 같은 층에 층구내통신실을 2개소 이상으로 분리 설치하려는 경우 층구내통신실의 면적은 최소 5.4m2 이상 3. 집중구내통신실은 지상에 설계하고 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 갖추어야 하며 출입구에 잠금장치를 시공		o 방송통신설비의기술기준에관한규정 제19조

11. 공동주택 통신실의 면적 확보

항목	내용	결과	근거
공동주택의 구내통신실면적확보	1. 공동주택의 구내통신실 면적 확보 기준에 맞게 확보 시공 1) 50세대 이상 500세대 이하 단지: 10m2 이상으로 1개소 이상 2) 500세대 초과 1,000세대 이하 단지: 15m2 이상으로 1개소 이상 3) 1,000세대 초과 1,500세대 이하 단지: 20m2 이상으로 1개소 이상 4) 1,500세대 초과 단지: 25m2 이상으로 1개소 이상 2. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보 3. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비 구비여부 4. 집중구내통신실의 출입구에는 잠금장치 시공		o 방송통신설비의기술기준에관한규정 제19조

12. 홈 네트워크배관 공수

항목	내용	결과	근거
홈 네트워크배관 공수	1. 구내의 옥내와 옥외에 한국산업표준 규격의 배관, 덕트 또는 트레이를 시공 1) 주택에 홈네트워크설비를 설치하는 경우 세대단자함과 홈네트워크 주장치간에는 홈네트워크용 배관을 1공 이상 시공(제5항제2호의 규정보다 통신용 배관에 여유가 있는 경우 공용 가능)		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제27조

13. 인입배관

항목	내용	결과	근거
인입배관	1. 배관의 내경은 선로외경의 2배 이상이 되도록 시공 1) 주거용 건축물 중 공동주택의 인입배관의 내경은 다음의 기준에 적합하게 시공 가. 20세대 이상의 공동주택 : 최소 54mm 이상 나. 20세대 미만의 공동주택 : 최소 36mm 이상 2) 주거용 및 기타건축물의 경우 - 1공 이상의 예비공을 포함하여 2공 이상, 3) 업무용건축물의 경우에 - 2공 이상의 예비공을 포함하여 3공 이상		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제27조

항목	내용	결과	근거
배관의 요건	1. 배관은 기계적 강도를 가진 내부식성 금속관 또는 한국산업표준 KS C 8454 (지하에 매설되는 배관의 경우에는 KS C 8455) 규격 이상의 합성수지제 전선관 시공 2. 배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하로 시공 3. 배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로 시공 4. 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 1개소의 굴곡 각도는 90° 이내로 하며 3개소의 합계는 180° 이내로 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제28조
수평배선계	o 성형구조 또는 성형배선으로 시공

14. 옥내배관

항목	내용	결과	근거
덕트 요건	1. 덕트는 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 유지․보수를 위한 충분한 공간이 있도록 시공 2. 수직으로 설치된 덕트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수의 작업을 용이하게 할 수 있는 디딤대 등을 설치하도록 설계여부. 3. 덕트의 내부에는 선로의 포설에 필요한 선로 받침대를 60cm 내지 150cm의 간격으로 시공 4. 바닥 덕트 외의 덕트는 내부에 유지․보수 작업용 조명 또는 전기콘센트 설치 시공(선로용 배관 별도 설치 시 예외 가능)		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제28조
덕트 설치	1. 덕트는 유지․보수를 위한 충분한 공간이 있도록 설계하였는가? 2. 수직으로 설치된 덕트의 주변에는 선로의 포설, 유지 및 보수의 작업을 용이하게 디딤대 설치 시공 3. 덕트의 내부에 선로 받침대 60cm 내지 150cm의 간격으로 시공 4. 바닥 덕트 외의 덕터는 내부에 유지․보수 작업용 조명 또는 전기콘센트 시공
업무용건축물 바닥덕트와 배관	1. 구내선이 7.5m를 넘는 실내는 바닥덕트, 배관 설계 하였는가? 1) 바닥덕트 또는 배관은 실내의 용도와 규모를 고려하여 성형 또는 망형으로 시공 2) 바닥덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에 각 1개씩의 실내접속함을 시공 - 실내접속함의 간격은 7.5m 이내, 직선관로로서 선로작업에 지장이 없는 경우에는 간격을 12.5m 이내 2. 접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 시공

15. 덕트의 설치

16. 국선단자함

항목	내용	결과	근거
국선단자함 설치	1. 국선은 구내선과의 분계점에 설치된 주단자함 또는 주배선반에 수용하도록 시공 2. 국선은 주배선반에 수용하도록 시공 1) 광섬유케이블 또는 300회선 미만의 동케이블을 수용하는 경우 : 주단자함 또는 주배선반 2) 300회선 이상의 동케이블을 수용하는 경우 : 주 배선반 3. 국선단자함에 구내케이블을 수용하기 위한 단자를 설계여부. 4. 공사시방서에 국선단자함에서 보호기를 통하여 국선과 구내케이블간의 회선접속 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제29조
국선단자함 요건	1. 국선단자함의 공통사항 1) 국선단자함은 국선수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 및 구조를 갖추어야 하며 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치 시공 2) 국선단자함은 실내에 설치하고 선로를 수용할 단자함의 하부는 바닥으로부터 30cm 이상 되도록 시공 3) 설치를 하지 않아야 하는 장소 가. 세면실, 화장실, 보일러실, 발전기계실 나. 분진․유해가스 및 부식증기를 접하는 장소 다. 소화 호수시설을 갖춘 벽장 내 4) 절연저항: 50MΩ 이상 5) 단자 또는 접속어댑터: 배선 케이블 등급과 동등 이상의 성능 6) 회선표시물: 각인 또는 표시판, 개폐장치: 잠금장치 구비된 문 7) 보호장치: 휴지 기능, 피뢰 기능 및 접지 기능 8) 전원단자: AC 전원단자 9) 국선단자함과 장치함을 별도로 설치하는 경우 국선단자함과 장치함 구간에 28mm 이상 배관 1개 이상을 설치 2. 400×500×80mm형 국선단자함 - 크기: 0.2m2 이상, 한 변의 길이 400mm 이상(깊이 80mm 이상) 3. 700×800×130mm형 국선단자함(종합유선방송 수신설비 수용 시) - 크기: 0.56m2 이상, 한 변의 길이 700mm 이상(깊이130mm 이상) - 단자함 내부 절연보조장치 및 통풍구, 용도별 설비수용을 위한 격벽 설치

17.구내간선계와 건물간선계

항목	내용	결과	근거
구내간선계와 건물간선계	1. 동등 이상 내경을 가진 예비공 1공 이상을 포함하여 2공 이상 시공 2. 트레이 및 덕트 등을 설치할 경우에는 증설을 고려하여 여유 공간을 확보하여 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제27조

항목	내용	결과	근거
중간단자함 및 세대단자함 설치	1.중간단자함 설치위치는 적정하게 시공 1. 제28조제5항제4호의 규정에 부적합한 배관의 굴곡점 2. 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳 2.세대단자함 설치위치는 적정하게 시공 1) 공동주택에는 세대별로 세대단자함 시공 2. 세대 내에서 분기가 없는 기숙사 및 주택법시행령 제10조제1항제1호에서 규정하는 원룸형 주택의 모든 요건을 갖춘 주택은 제외한다.		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제30조

18. 중간단자함 및 세대단자함

19. 주거용 건축물의 구내 배선

항목	내용	결과	근거
주거용건물 구내 배선	1. 주거용 건축물에 설치하는 구내배선은 적합하게 시공 1) 한 개의 공동주택인 경우에는 [별표 11]의 제1호 표준도에 준하여 시공 2) 두 개 이상의 공동주택이 하나의 단지를 형성할 때는 [별표 11]의 제2호 표준도에 준하여 시공 3) 국선단자함이 설치된 공동주택에서 각 공동주택별로 구내간선케이블을 설치하여 동단자함에 배선하여 시공 4) 세대단자함에서 각 인출구까지는 성형배선 방식으로 시공 5) 국선단자함에서 세대 내 인출구까지 꼬임케이블을 배선할 경우에 구내배선설비의 링크 성능은 100MHz 이상의 전송특성이 유지되도록 시공 6) 동단자함이 설치 된 경우에는 링크성능 구간은 동단자함에서 세대 내 인출구까지로 시공 7) 홈네트워크설비를 설치하는 경우에는 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간에 꼬임케이블, 신호전송용케이블 등을 사용하여 통신소통에 지장이 없도록 시공 8) 제30조제1항 각 호에 해당하지 아니하여 국선단자함 또는 동단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 직접 배선하는 경우 수평배선계의 케이블 설치방식으로 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제33조

20. 업무용과 기타 건축물의 구내 배선

항목	내용	결과	근거
업무용건물과 기타건축물 구내선	1. 업무용과 기타건축물에 설치하는 구내배선은 기준에 적합하게 시공 1) 한 개의 건축물인 경우에는 [별표 12]의 제1호 표준도에 준하여 시공 2) 하나의 부지에 두 개 이상의 건축물이 있는 경우에는 [별표 12]의 제2호 표준도에 준하여 시공 3) 국선단자함이 설치된 건축물에서 각 건축물별로 구내간선케이블을 설치하여 동단자함에 배선하여 시공 4) 층단자함에서 각 인출구까지는 성형배선으로 설계 하였는가? 5) 국선단자함에서 인출구까지 꼬임케이블의 링크성능은 100MHz 이상의 전송특성이 유지되도록 시공 6) 동단자함이 설치된 경우 링크성능 구간은 동단자함에서 인출구까지 시공 7) 국선단자함 또는 동단자함에서 인출구까지 직접 배선하는 경우는 수평배선계의 케이블 설치방식으로 시공 8) 제30조제1항 각 호에 해당하지 아니하여 국선단자함 또는 동단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 직접 배선하는 경우 수평배선계의 케이블 설치방식으로 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제33조

21. 회선 종단장치

항목	내용	결과	근거
회선종단장치	1.주거용건축물의 통신용 인출구는 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 등으로 종단하도록 시공 2.업무용 및 기타건축물의 통신용 인출구는 각 실별 단위로 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구의 통신용 인출구 또는 통신용 단자함으로 종단하도록 시공 3.인출구는 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단할 경우에는 선로상호간 누화로 인한 통신소통에 지장이 없도록 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제31조

항목	내용	결과	근거
구내통신선의 배선	1.건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100MHz 이상의 전송대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 시공 2.옥외의 구내간선케이블은 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유케이블 시공 3.공동구, 지하주차장 등 외부 환경에 영향이 적은 지하에 설치되는 경우에는 옥내용 케이블 시공 가능함		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제32조

22. 구내통신선의 배선

23. 광케이블과 꼬임케이블

항목

내용

결과

근거

광케이블 링크   성능 기준

o 광케이블은 구내통신선로의 링크성능 기준 [별표 6]을 시방서에 표기 시공

o 공사시방서에 케이블은 다음의 성능 이상급 시공

가. 공동주택 및 업무용건축물

2. 광섬유케이블의 링크성능 기준

가. 공동주택, 준주택오피스텔, 업무용건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	7㏈ 이하
	1,550	7㏈ 이하
다중모드	850	13㏈ 이하
	1,300	9㏈ 이하

주)링크성능은 집중구내통신실에서 광섬유케이블의 종단(세대단자함 또는 인출구)까지의 기준임

나. 공동주택, 준주택오피스텔 외 주거용 건축물 및 기타건축물

종류	파장 (nm)	채널손실
단일모드	1,310	3.45㏈ 이하
	1,550	3.45㏈ 이하

주) 링크성능은 국선단자함에서 광섬유케이블의 종단(세대 단자함 또는 인출구)까지의 기준임

o 접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제33조

꼬임케이블

성능 기준

o 꼬임케이블은 100.0MHz 이상의 전송특성을 갖도록 시방서에 표기하고 시공

측정항목	측정주파수 (㎒)	케이블 등급별 기준값
		100 ㎒	250 ㎒	500 ㎒
반사손실 (dB, 이상)	1	17.0	19.0	19.0
	16.0	17.0	18.0	18.0
	100.0	10.0	12.0	12.0
	250.0	-	8.0	8.0
	500.0	-	-	6.0
감쇠 (dB, 이하)	1.0	3.0	3.0	3.0
	16.0	9.1	8.0	8.2
	100.0	24.0	21.3	20.9
	250.0	-	35.9	33.9
	500.0	-	-	49.3
근단 누화손실 (dB, 이상)	1.0	60.0	65.0	65.0
	16.0	43.6	53.2	53.2
	100.0	30.1	39.9	39.9
	250.0	-	33.1	33.1
	500.0	-	-	26.1
근단 누화 전력합 손실(dB, 이상)	1.0	57.0	62.0	62.0
	16.0	40.6	50.6	50.6
	100.0	27.1	37.1	37.1
	250.0	-	30.2	30.2
	500.0	-	-	23.2
원단감쇠대누화비 (dB, 이상)	1.0	57.4	63.3	63.3
	16.0	33.3	39.2	39.2
	100.0	17.4	23.3	23.3
	250.0	-	15.3	15.3
	500.0	-	-	9.3
원단감쇠대누화비전력합 (dB, 이상)	1.0	54.4	60.3	60.3
	16.0	30.3	36.2	36.2
	100.0	14.4	20.3	20.3
	250.0	-	12.3	12.3
	500.0	-	-	6.3
전달지연 (ns, 이하)	10.0	555	555	555
전달지연변이 (ns, 이하)	10.0	50	50	50

항목	내용	결과	근거
선로 성능 유지	1. 공사 시방서에 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 시공 2. 공사시방서에 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품을 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제33조

24. 선로성능 유지

25. 회선 수 확보

항목	내용	결과	근거
공통	1.구내통신선로설비에는 충분한 회선을 확보하여 시공 1) 구내로 인입되는 국선의 수용 회선수 2) 구내회선의 구성 회선수 3) 단말장치 등의 증설을 반영한 회선수		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조
주거용건축물 회선수	1. 주거용건축물 회선수 확보하여 시공 가. 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구까지 단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상 나. 광다중화 기능을 갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경우에는 국선단자함에서 동단자함까지 단일모드 광섬유케이블 12코어 이상, 동단자함에서 세대단자함이나 인출구까지 단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상
업무용 건축물 회선 수	1. 업무용 건축물 회선 수 확보하여 시공 가. 국선단자함에서 실단자함 또는 인출구까지 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상 나. 광다중화 기능을 갖는 국선단자함과 동단자함이 있는 경우에는 국선단자함에서 동단자함까지 단일모드 광섬유케이블 12코어 이상, 동단자함에서 실단자함이나 인출구까지 업무구역(10제곱미터) 당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준) 이상 및 단일모드 광섬유케이블 2코어 이상
주거용과 업무용 외의 건축물	1. 주거용과 업무용 외의 건축물 회선 수 확보하여 시공 1) 건축물의 용도를 고려하여 주거용과 업무용 회선 수 확보기준을 신축적으로 적용하여 국선단자함에서 실 공간 1개소 이상 광인출구 2개 (광케이블 2코아 )이상 및 꼬임케이블인출구 1개소 (꼬임케이블 1회선) 이상

항목	내용	결과	근거
실단자함	1) 업무용 건축물이나 기타 건축물 (사무실이나 회의실, 강당 등)의 경우 광섬유케이블 2코아와 꼬임케이블 1회선씩 면적당 설치를 하기 위하여 벽면에 실단자함을 설치할 때는 단자함에 광섬유케이블 인출구와 꼬임케이블 110단자를 실단자함 내부에 설치하고 통신장비에서 케이블 연결이 쉽도록 실단자함 하부에 케이블인출용 배관 28mm 3공이상 설치한다. 2) 금속형 실단자함은 1.6T 이상의 압연강판으로 제작하고 잠금장치 기능 3) 실단자함 크기는 400☓500☓80mm 이상의 규격에 높이는 바닥에서 단자함 하부까지 30Cm 높이로 권장한다. 4) 실단자함 내에는 절연보조판을 설치하고 그 위에 전원용 콘센트를 내장하고접속 단자 설치와 충분한 공간의 크기로 권장한다. 5) 단자함 내부의 배관에는 콘넥타 (로크너트, 붓싱)로 마감하여야 한다. 6) 실단자함 절연저항은 50MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하가 되어야한다. 7) 실단자함의 단자는 꼬임케이블 등급과 동등 이상의 성능을 가질 것 8) 실단자함의 광인출구는 손상 없도록 정리하여야한다. 9) 금속형 실단자함은 100옴 이하 접지를 하여야한다.		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제20조

26. 실단자함 설치

□ 이동통신구내선로설비공사

항목	내용	결과	근거
급전선의 인입 배관	1. 급전선 또는 광케이블을 인입하기 위한 배관 등은 [별표 7]의 제1호부터 제3호의 표준도에 준하여 시공 1) 옥외 안테나(옥상 또는 지상에 설치하는 안테나를 말하며 이하 같다.)에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치(이하 "중계장치 등"이라 한다)까지 급전선 또는 광케이블을 설치하기 위한 시설은 배관, 덕트 또는 트레이로 시공 2) 옥외 안테나에서 중계장치 등까지 설계하는 배관은 건물 내 통신배관실을 이용하여 설치하는 경우 외 다음 각 목에 적합하게 시공 - 급전선을 수용하는 배관의 내경은 36 mm 이상 또는 급전선 외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상이 되어야 하며, 3공 이상 시공 - 광케이블을 수용하는 배관의 내경은 22 mm 이상이어야 하며, 예비공 1공 이상을 포함하여 2공 이상 시공 3) 배관 및 덕트는 제28조제4항제1호, 제5항 및 제6항의 규정을 준용하여 시공 - 구내통신선로설비의 배관이 제28조제5항제2호의 요건을 만족하고 상호 소통에 지장이 없는 경우에는 공동으로 사용할 수 있도록 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제35조
	4) 도시철도시설에서 배관의 설치 구간은 관로의 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 까지 시공

1. 급전선의 인입 배관

항목	내용	결과	근거
접속함	1. 설치 위치: 급전선 또는 광케이블의 포설 및 철거가 용이하도록 접속함을 설치하여 시공 1) 배관의 길이가 40 m를 초과할 경우 2) 제28조제5항제4호의 규정에 부적합한 배관의 굴곡점		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제36조
	1. 성능은 기술기준에 적합하게 시공 - 절 연 저 항: 50 ㏁ 이상 - 두께 1.5 mm 이상의 연강판 또는 동등 이상 - 문: 여닫이식

2. 접속함

3. 접지시설

항목	내용	결과	근거
접지시설	1. 접지시설은 제5조의 규정 및 [별표 7]의 제1호부터 제3호의 표준도에 준하여 시공 - 접지단자는 중계장치 등이 설치되는 각 층에 중계장치 등으로부터 최단거리에 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제37조
	공사시방서에 기간통신사업자는 접지단자로부터 중계장치 등까지 접지선을 시공

항목	내용	결과	근거
상용전원	중계장치 등의 전원은 용량이 4 ㎾ 이상으로서 교류 220 V 전원단자가 3개 이상이어야 하며, [별표 7]의 제1호부터 제3호의 표준도에 준하여 시공 - 전원단자(차단기)는 중계장치 등이 설치되는 각 층에 중계장치 등으로부터 최단거리에 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제38조
	공사시방서에 기간통신사업자는 전원단자로부터 중계장치 등까지 전원선을 시공

4. 상용전원

항목	내용	결과	근거
배관시설 구조	이동통신구내선로설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배선의 교체 및 증설시공이 쉽게 이루어질 수 있는 구조로 시공		o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제18조

5. 배관시설

항목	내용	결과	근거
장소확보	1. 규정 제17조의2 및 제17조의3에 따른 대상 시설에는 송수신용 안테나, 중계장치 등의 설치 또는 운영을 위하여 기준에 적합한 장소를 확보하여 시공 1) 옥외 안테나의 설치를 위하여 전파의 송수신이 가장 양호한 곳으로서 각각 4m2 이상의 면적을 갖는 1개소 이상의 설치장소. 다만, 분계점에 가까운 맨홀에서 중계장치 등까지 광케이블을 통해 신호를 전달하는 경우에는 해당 없음. 2) 중계장치 등의 설치를 위하여 분진이나 유해가스로부터 격리된 각각 2m2 이상의 면적(높이 2 m 이상)을 갖는 1개소 이상의 설치장소 3) 설치장소는 옥외안테나 또는 중계장치 등의 설치 및 유지ㆍ보수를 위한 작업 등에 지장이 없도록 시공		o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 제39조

6. 중계기설치를 위한 장소확보 공통사항

항목

내용

결과

근거

공동주택

1. 중계기 설치 장소를 적합하게 선정하여 시공

설 치 대 상	설 치 장 소
가. 제24조의2제1항에 따라 협의하여 지상층에 이동통신구내중계설비를 설치하기로 한 주택 및 시설	각 지하층 및 장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 지상층
나. 가목에 해당하지 않는 지하층이 있는 주택 및 시설	각 지하층

1) 기지국의 송수신장치 또는 중계장치를 옥상에 설치하는 경우에는 단지 내 1개소 이상의 장소를 확보하여야 하며, 지하층에 설치하는 경우에는 지하층 바닥면적의 합계 5,000 m2 당 1개소 이상의 장소를 확보하여 시공

2) 옥상의 기지국 송수신장치 또는 중계장치를 별도의 실 안에 설치하고자 하는 경우에는 실내 적정 온도 유지를 위해 환기구 시공

3) 옥상에 옥외안테나 등을 설치하는 경우에는 접지시설 및 전원시설 등이 옥상까지 확보되어야 하며, 옥상을 관통할 때에는 방수 처리를 포함한 시공

4) 500세대 미만의 공동주택의 경우에는 지상층을 제한 지하층에만 구내용 이동통신설비 시공

o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 [별표 7]

공사시방서에 옥외 안테나를 옥상에 설치하는 경우 기간통신사업자는 옥외 안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치까지 배관, 덕트 또는 트레이 시공

공동주택 외 건축물

1. 중계기 설치 장소를 적합하게 선정하여 시공

설 치 대 상	설 치 장 소
가.「건축법 시행령」제2조제17호에 따른 다중이용건축물(공동주택 제외)	각 지하층 및 각 지상층
나. 가목에 해당하지 않는 지하층이 있는 건축물(공중 지하도·터널·지하상가 및 지하주차장 등 지하건축물 포함)	각 지하층

1) 건축물에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치의 설치장소는 바닥면적의 합계 10,000m2 당 1개소 이상의 장소를 확보하도록 시공

2) 터널의 기지국 송수신장치 또는 중계장치는 터널 내부 또는 지상에 설치할 수 있도록 시공

3) 터널의 지상에 기지국 송수신장치 또는 중계장치를 설치하는 경우 접지시설 및 전원설비 등을 지상에 확보하도록 시공

4) 터널 길이에 따라 신호전달이 어려운 경우 2개 이상의 중계장치 설치하도록 시공

5) 복수 터널인 경우 각 터널 별 별도의 관로를 설치하고 지상에서 터널 내부로 관통할 때는 방수처리가 되도록 시공

o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 [별표 7]

7. 공동주택 및 공동주택 외 건축물 중계기 설치 장소

□ 방송 공동수신설비공사

1. 지상파TV, 위성방송, FM라디오방송, DMB방송설비

(1) 안테나설비

항목	내용	결과	근거
방송통신기자재 설계	1. 방송통신기자재는 전파법의 적합인증 제품과 정부인증 규격품을 사용 하여 시공		o 전파법 제58조의2 o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제10조
방송 주파수 전송방법	1. 방송 공동수신 안테나 시설은 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변환 없이 그대로 전송하여 시공 1) 지상파TV방송 주파수대역: 54～805.75 MHz 2) FM라디오방송 주파수대역 : 88～107.9 MHz 3) 위성방송 주파수대역: 950～2150MHz 4) 이동멀티미디어방송 주파수대역(174∼216MHz)
지상파수신 안테나	1. 수신안테나는 지상파방송(TV, FM, DMB), 위성방송 신호를 잘 수신할 수 있도록 설계·제작하여야 하며, 기계적·화학적으로 내구성이 우수한 안테나를 시공 2. 공사 시방서에 수신안테나와 동축케이블의 접속부는 빗물이 침수되지 않는 구조로 시공 3. 수신안테나 설치 상세 설계도면대로 시공 4. 수신안테나는 모든 채널의 지상파방송, 위성방송 신호를 수신할 수 있도록 안테나를 구성 시공 5. 둘 이상의 건축물이 하나의 단지를 구성하고 있는 경우에는 한조의 수신안테나를 설치하여 이를 공동으로 사용 시공 6. 수신안테나는 벼락으로부터 보호될 수 있도록 설치하되, 피뢰침과 1미터 이상의 거리를 두어 시공 7. 수신안테나를 지지하는 구조물은 풍하중을 견딜 수 있도록 견고하게 시공 8. 풍하중의 산정에 관하여는 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」제9조를 준용하여 시공 9. 수신안테나 유지·보수 시 추락방지와 접근이 쉽도록 옥상 출입구에서 안테나위치까지 통로 가까운 곳에 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제11조제3항, 제12조, 제13조

(2) 증폭기

항목	내용	결과	근거
증폭기	1. 지상파 방송용 증폭기 1) 증폭기는 수신안테나로부터 입력된 신호를 수신주파수대역별로 분리증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력하거나 전 대역을 광 대역으로 증폭하는 제품으로 시공 2) 증폭기는 다음의 기준에 맞게 시공 (1) 수동으로 출력신호의 세기를 조정 (2) 지상파방송, 위성방송의 신호를 균일하게 증폭 (3) 케이블 또는 별도의 전력선으로부터 전원을 공급받을 수 있어야 하고, 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 3) 위성방송용 안테나와 연결한 증폭기의 전원은 18V의 전원이 안테나쪽으로 공급이 되는 증폭기 시공 2. 종합유선방송용 구내전송선로설비에 사용되는 증폭기는 다음의 기준에 적합하게 시공 1) 케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능 2) 수동으로 증폭기능을 조정 기능 3) 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄 기능 4) 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 하며 접지단자를 구비		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제11조제3항, 제16조, 제25조, 제7조5항

(3) 비상전원 설비

항목	내용	결과	근거
비상전원 설비	1. 에프엠(FM)라디오 및 이동멀티미디어방송의 지하층 수신에 필요한 방송공동수신설비는 정전 시에도 항상 방송수신을 유지할 수 있도록 비상전원 공급이 가능한 회로를 구성하여 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제4조

(4) 지하층 FM방송과 DMB 방송 중계기

항목	내용	결과	근거
인입방법	옥상의 FM방송과 DMB 안테나에서 지하층 중계기까지 인입용 배관과 배선은 기술기준에 적합하게 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제11조제 3항, 제12조, 제13조
배관설치	옥외 안테나와 최초 장치함이나 중계기설치 장소까지 22mm 배관 2공(주-1공, 예비-1공)의 배관을 시공
전원설비	1. 중계기 설치장소에 AC220볼트 전원단자 1개 이상 설계하였는가? FM방송과 DMB증폭기에 무정전전원설비 연결 시공
접속함	1. 접속함 위치는 유지관리가 쉬운 장소에 시공 2. 금속 접속함의 접지저항은 100옴 접지 시공

(5) 세대별 단자함

항목	내용	결과	근거
세대별 단자함	1. 각 세대별 단자함에는 층 장치함으로부터 인입되는 지상파방송, 위성방송 및 종합유선방송을 각각 수신할 수 있도록 선로를 설계하였으며, 그 선로에는 출력단자의 임피던스가 75Ω인 분배기 및 직렬단자를 시공. 다만, 각 세대별 단자함에는 중계기용 무선기기 제외한다.		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2

(6) 안전조건 설계반영

항목	내용	결과	근거
안전조건	1. 방송 공동수신설비에는 보호기를 설치하도록 설계를 하고 보호기의 성능 및 접지에 관하여는「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제7조를 준용 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제4조

(7) 장치함 설치 설계

항목	내용	결과	근거
장치함	1. 장치함은 방송 공동수신 안테나 케이블과 연결하여야 하고 종합유선방송의 구내전송선로 설비에 최초로 접속하는 곳에 시공 2. 방송공동수신안테나 케이블의 분배·분기 또는 접속을 위하여 필요한 곳에 시공 3. 장치함의 내부에는 절연 보조 장치, 잠금장치 및 통풍구 시공 4. 장치함은 계단이나 복도 실내의 공용부분에 시공? 5. 장치함의 크기는 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용 충분한 공간에 시공 6. 증폭기·분배기 등 서로 간에 신호의 간섭이 없도록 시공 7. 장치함은 각 층(지하층 포함)에 설치되는 층 장치함과 접속할 수 있도록 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제3조의2
층 장치함	1. 층 장치함은 각 세대별 단자함과 접속할 수 있도록 시공. 다만, 지하층에 설치되는 층 장치함의 선로에는 에프엠(FM)라디오 및 이동멀티미디어방송을 수신할 수 있는 중계기용 무선기기를 설치하되, 옥상 수신안테나 연결 시공		o 방송공동수신설비의 설치기준에관한고시제3조의2

(8) 분배기, 직렬단자 설치

항목

내용

결과

근거

분배기 분기기

1. 종합유선방송 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기할 수 있도록 시공

2. 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 종단 시공

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제11조, 제17조

직렬

단자

(75Ω)

출력

레벨

아날로그채널(FM포함)	55 ～ 85dBμV
디지털 채널(8VSB) 초고화질 채널(OFDM, QAM)	37 ～ 67dBμV 39 ～ 69dBμV
이동멀티미디어방송채널	23 ～ 53dBμV
디지털위성방송채널	36 ～ 66dBμV

- 2017.01.02 개정 (FM, 디지털 채널, 초고화질 채널, DMB, 디지털위성방송 채널의 출력레벨 개정)

(9) 구내배관의 설치

항목	내용	결과	근거
구내배관	1. 배관은 선로를 보호할 수 있고, 부식에 강한 금속관 또는 통신용 합성수지관을 시공 2. 배관의 안지름은 배관에 들어가는 케이블 단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 시공 3. 배관의 굴곡은 가능하면 완만하게 처리하여야 하고, 곡률반지름은 배관 안지름의 6배 이상으로 시공 4. 장치함부터 세대단자함까지 또는 장치함에서 다른 장치함까지 등 한 구간의 배관은 굴곡 부분은 3개소 이하로 하고, 1개소의 굴곡 각도는 직선상태의 배관이 꺾이는 각도가 90° 이하로 하며, 꺾인 각도의 합계는 180° 이하로 시공 5. 세대단자함부터 직렬단자까지의 배관은 성형배선이 가능한 구조로 시공 6. 세대단자함부터 직렬단자까지는 통신용 배관을 단독 또는 공동으로 사용하도록 시공 7. 건축물의 벽이나 바닥 안에 설치하는 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 시공		o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조

(10) 구내배선의 설치

항목

내용

결과

근거

광케이블

1.  광(光)케이블

광섬유 케이블	단일모드광섬유(SMF)
파장(nm)	1310	1550
손실(dB/㎞)	0.5 이하	0.4 이하

1) 광배선구간이 짧을 경우에는 광섬유의 크래딩에 가하는 광 파워는 수신기에 과부하를 주지 아니하도록 시공

2) 공동주택(특등급)의 경우에는 전송데이터가 집중되는 구내 간선계는 단일모드 광섬유케이블(SMF) 시공(권장)

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제11조제3항

콘넥터

1. 동축케이블의 콘넥터 접속 상태가 양호하게 설치하여 시공

1) 안테나와 연결한 콘넥터의 접속 상태

2) 증폭기와 연결한 콘넥터의 접속 상태

3) 분배기 및 분기기에 연결한 콘넥터의 접속 상태

4) 보호기에 연결한 콘넥터의 접속 상태

5) 신호처리기에 연결한 콘넥터의 접속 상태

6) 중계기용 무선기기에 연결한 콘넥터의 접속 상태

7) 직렬단자에 연결한 콘넥터의 접속 상태

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제12조, 제7조의2제3항

구내배선

1. 구내배선은 동축케이블 또는 광섬유케이블을 사용하고 성형배선 (1:1 단독 배선) 시공

1) 동일 실내에서는 직렬단자를 활용하여 분배 또는 분기할 수 있으나 분배의 횟수를 3개소 이내로 시공

2. 방송 공동수신 안테나 시설 및 종합유선방송 구내전송선로설비의 배선은 장치함까지 각각 단독으로 시공

3. 공동주택(세대 내에서 분기가 없는 기숙사 및 「주택법 시행령」제3조제1항 제2호의 규정에 따른 원룸형 주택의 모든 요건을 갖춘 주택은 제외한다)인 경우에는 세대단자함까지 따로 설계하고, 세대 내는 성형배선으로 시공

4. 동일 실내에서 방송공동수신 안테나 시설과 종합유선방송 구내전송선로설비의 이용이 동시에 가능하도록 세대단자함부터 직렬단자까지 각각 배선을 시공

5. 구내배선 상호간 또는 그 밖의 사용설비와 접속할 때에는 접속기구(커넥터)를 시공

6. 선로는 전력선간 상호 영향을 받지 않도록 시공

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조의2

2. 종합유선방송설비

항목

내용

결과

근거

전송선로구간

종합유선방송 구내전송선로설비는 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지로  시공

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제23조

증폭기

1. 증폭기 시공

1) 케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭하는 기능

2) 수동으로 증폭기능을 조정 기능

3) 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄기능

4) 전원을 수동으로 연결 차단기능과 접지단자 구비

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제25조

분배기 및

분기기

1. 분배기와 분기기 시공

1) 신호를 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기 기능

2) 유휴분배단자와 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω으로 종단할 것

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제26조

인입접속점

종합유선방송사업자 또는 전송망사업자가 설치한 전송선로설비를 구내전송선로설비와 연결하기 위한 접속점은 구내전송선로설비중 보호기의 인입커넥터로 시공

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제28조

구내전송선로설비의

질적수준

디지털종합유선방송신호의 신호를 전송하기 위한 구내전송선로설비의 질적 수준은 다음 표에 적합한 시공

종합유선방송 구내전송 선로설비의 질적수준(제30조)

주파수범위			54～1,002MHz
출력레벨 (75Ω 연결 시)	아날로그채널		55～ 85dBμV
	디지털채널	8VSB	37～67dBμV
		QPSK	29～59dBμV
		64QAM	35～65dBμV
		256QAM	42～72dBμV
채널 간의 레벨차 (동일 변조 방식)	인접사용 채널 간		5dB이내
신호대 잡음비 (S/N비)	아날로그채널		40dB 이상
	디지털채널	8VSB	22dB 이상
		QPSK	14dB 이상
		64QAM	20dB 이상
		256QAM	27dB 이상

비고 : 기준 값은 댁내 직렬단자에서의 질적수준이고 측정항목 중 출력레벨은 채널전력임.

o 방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제30조

지능형 홈네트워크설비 준공도면 검토 결과서

감리원의 지능형 홈네트워크설계 준공도면 확인시 유의 사항

1. 발주자(시행사)가 지능형 홈네트워크공사 시방서에 홈네트워크 기술기준 제4조부터 제14조의2와 별표1 포함하여 순서별 요구사항 기록과 시공사의 이행여부 확인

2. 공사시방서와 홈네트워크설비(장비) 규격서 내용을 요청하여 확인을 합니다.

3. 지능형 홈네트워크설비공사 준공도면 위주로 확인하는 것은 부정확한 확인 업무로 형식적 확인이며 책임만 따를 것입니다.

4. 홈네트워크설비 기술기준에 적합한 시공을 하지 않은 사례가 빈번하니 (사업비 줄이는 방법)으로 발주자(시행사)가 발주한 지능형 홈네트워크설비 공사의 시방서와 자재의 규격서 내용이 기술기준에 적합 설치하였는지 반드시 확인하고 준공도면 검토 결과서에 기록 유지하여야 합니다.

지능형 홈네트워크설비의  준공도면 검토 결과서

근거: 정보통신공사업법 시행에 관한 규정 제3조(감리결과 통보서식)

별지 제8호서식의 시공 상태의 평가결과서 지능형 홈네트워크 검사 관련

발주자		공사명
주용도		연면적
현장 주소
검토 일자	. . .	감리회사명
검토감리원		통보 일자	. . .
착공일자	. . .	준공일자	. . .

* 결과란 (해당없음), (적합), (부적합)

1. 홈네트워크 망

항목	내 용	결과	근거
홈네트워크망	1.홈네트워크망의 배관ㆍ배선 등은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」에 따라 설치 2.「접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준」에 따라 설치		o지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 제5조

2. 홈네트워크 설비 회선 종단장치

항목	내 용	결과	근거
회선종단장치	1.주거용건축물의 통신용 인출구는 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 등으로 종단 설치 2.인출구는 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단할 경우에는 선로상호간 누화로 인한 통신소통에 지장이 없도록 설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제31조

3. 홈네트워크 설비 접지

항목	내 용	결과	근거
접지 저항	1.통신관련 시설의 접지저항은 10Ω 이하 기준 설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제5조.
	1. 다음의 경우는 100Ω 이하로 설치 - 보호기를 설치하지 않는 구내통신단자함
접지선	1. 접지선은 절연전선을 사용하고 접지극은 부식이나 토양오염 방지 를 고려한 도전성 재료를 설치 2.접지 저항값이 10Ω이하인 경우 접지선 2.6㎜이상 규격으로 설치
접지체	접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설 동결심 보다 깊게 설치

4. 홈네트워크 설비 옥내 배관

항목		내 용	결과	근 거
옥내배관	홈 네트워크배관 공수	1. 구내의 옥내와 옥외에 한국산업표준 규격의 배관, 덕트 또는 트레이를 설치 1) 주택에 홈네트워크설비를 설치하는 경우 세대단자함과 홈네트워크 주장치간에는 홈네트워크용 배관을 1공 이상 설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제27조

항목		내 용	결과	근 거
옥내배관	배관의 요건	1.구내 설치되는 배관은 내부식성 금속관, 한국산업표준 KS C 8454 (지하에 매설되는 배관의 경우에는 KS C 8455) 동등규격 이상 합성수지제 전선관 설치 2.배관의 내경은 배관에 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하로 설치 3.배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상 설치 4.배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제28조
	수평 배선계	o 성형구조 또는 성형배선으로 시공
	구내간선계와 건물 간선계	1. 구내간선계 및 건물간선계의 배관 공수 1) 동등 이상 내경을 가진 예비공 1공 이상을 포함하여 2공 이상 설치 2) 트레이 및 덕트는 여유 공간을 확보 설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제27조

항목	내 용	결과	근거
홈네트워크케이블	홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간에 꼬임케이블, 신호전송용케이블 등을 사용하여 통신소통에 지장이 없도록 설치		o구내통신설비․기준 제33조

5. 홈네트워크 케이블

6. 홈네트워크 설비 구내통신선의 배선 방법

항목	내 용	결과	근거
구내통신선의 배선	1.건물간선케이블 및 수평배선케이블은 100㎒ 이상의 전송대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 설치 2.옥외의 구내간선케이블은 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유케이블 설치 3.공동구, 지하주차장 등 외부 환경에 영향이 적은 지하에 설치되는 경우에는 옥내용 케이블 설치		o접지설비․구내통신설비․선로설비 기술기준 제32조
선로 성능 유지	1. 통신용선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 시공 2. 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등 이상의 제품 설치		o구내통신설비․선로설비 기술기준 제33조

7. 홈네트워크 설비의 설치 기준

항목	내 용	결과	근거
1.홈게이트웨이	1. 홈게이트웨이는 세대단자함에 설치하거나 세대단말기에 포함하여 설치 2. 홈게이트웨이는 이상전원 발생시 제품을 보호할 수 있는 기능을 내장하여야 하며, 동작 상태와 케이블의 연결 상태를 쉽게 확인할 수 있는 구조로 설치		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제6조
2.세대단말기	세대내의 홈네트워크사용기기들과 단지서버 간의 상호 연동이 가능한 기능을 갖추어 세대 및 공용부의 다양한 기기를 제어하고 확인 기능		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제7조
3.단지네트워크장비	1. 단지네트워크장비는 집중구내통신실 또는 통신배관실에 설치 2. 단지네트워크장비는 홈게이트웨이와 단지서버 간 통신 및 보안을 수행할 수 있도록 설치 3. 단지네트워크장비는 외부인으로부터 직접적인 접촉이 되지 않도록 별도의 함체나 랙(rack)으로 설치하며, 함체나 랙에는 외부인의 조작을 막기 위한 잠금장치 설치		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제8조

항목	내 용	결과	근거
4.단지서버	1. 단지서버는 집중구내통신실 또는 방재실에 설치할 수 있다. 다만 단지서버가 설치되는 공간에는 보안을 고려하여 영상정보처리기기 등을 설치하되 관리자가 확인 기능 2. 단지서버는 외부인의 조작을 막기 위한 잠금장치 설치 3. 단지서버는 상온ㆍ상습인 곳에 설치 4. 국토교통부장관과 사전에 협의하고, 「국가균형발전 특별법」제22조에 따른 지역발전위원회에서 선정한 단지서버 설치 규제특례 지역의 경우에는 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」제2조제3호에 따른 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하는 것으로 할 수 있으며, 다음 각 목의 사항이 발생하지 않도록 설치 확인 가. 정보통신 보안 문제 나. 통신망 이상발생에 따른 홈네트워크사용기기 운영 불안정 문제		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제9조

8. 홈네트워크사용 기기

항목	내 용	결과	근거
1. 원격제어기기	원격제어기기는 전원공급, 통신 등 이상상황에 대비하여 수동으로 조작 기능		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제10조
2. 원격검침시스템은	원격검침시스템은 각 세대별 원격검침장치가 정전 등 운용시스템의 동작 불능 시에도 계량이 가능해야하며 데이터 값을 보존할 수 있도록 구성
3. 감지기	1. 가스감지기는 LNG인 경우에는 천장 쪽에, LPG인 경우에는 바닥 쪽에 설치 2. 동체감지기는 유효감지반경을 고려하여 설치 3. 감지기에서 수집된 상황정보는 단지서버에 전송기능
4. 전자출입시스템	1. 지상의 주동 현관 및 지하주차장과 주동을 연결하는 출입구에 설치 2. 화재발생 등 비상시, 소방시스템과 연동되어 주동현관과 지하주차장의 출입문을 수동으로 여닫는 기능 3. 강우를 고려하여 설계하거나 강우에 대비한 차단설비(날개벽, 차양 등)를 설치 4. 접지단자는 프레임 내부에 설치
5. 차량출입시스템	차량출입시스템은 단지 주출입구에 설치하되 차량의 진ㆍ출입에 지장이 없이 설치 나. 관리자와 통화할 수 있도록 영상정보처리기기와 인터폰 등을 설치
6. 무인택배시스템	1. 무인택배시스템은 휴대폰ㆍ이메일을 통한 문자서비스(SMS) 또는 세대단말기를 통한 알림서비스를 제공하는 제어부와 무인택배함으로 구성 2. 무인택배함의 설치수량은 소형주택의 경우 세대수의 약 10∼15%, 중형주택 이상은 세대수의 15∼20%로 정도 설치
7. 영상정보처리기기	1. 영상정보처리기기의 영상은 필요시 거주자에게 제공될 수 있도록 관련 설비를 설치하여야 한다. 2. 렌즈를 포함한 영상정보처리기기장비는 결로되거나 빗물이 스며들지 않도록 설치

9. 홈네트워크 설비 설치 공간

항목	내 용	결과	근거
1. 세대단자함	1. 「접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준」 제30조에 따라 설치 2. 세대단자함은 별도의 구획된 장소나 노출된 장소로서 침수 및 결로 발생의 우려가 없는 장소에 설치 3. 세대단자함은 500㎜×400㎜×80㎜(깊이) 크기로 설치할 것을 권장		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제11조
2.통신배관실	1. 통신배관실은 유지관리를 용이하게 할 수 있도록 하여야 하며 통신배관을 위한 공간을 확보하여야 한다. 2. 통신배관실내의 트레이(tray) 또는 배관, 덕트 등의 설치용 개구부는 화재시 층간 확대를 방지하도록 방화처리제 사용 3.. 통신배관실의 출입문은 폭 0.7미터, 높이 1.8미터 이상(문틀의 내측치수)이어야 하며, 잠금장치를 설치하고, 관계자외 출입통제 표시를 부착 4.. 통신배관실은 외부의 청소 등에 의한 먼지, 물 등이 들어오지 않도록 50밀리미터 이상의 문턱을 설치. 다만 차수판 또는 차수막을 설치하는 때에는 제외
3. 집중구내통신실	1. 집중구내통신실은 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제19조에 따라 설치 여부 2. 단지네트워크장비 또는 단지서버를 집중구내통신실에 수용하는 경우에는 설치 면적을 추가 확보 여부 3. 집중구내통신실은 독립적인 출입구와 보안을 위한 잠금장치를 설치 4. 집중구내통신실은 적정온도의 유지를 위한 냉방시설 또는 흡배기용 환풍기를 설치

10. 연동 및 호환성

항목	내 용	결과	근거
	1. 홈게이트웨이는 단지서버와 상호 연동 설치 2. 홈네트워크사용기기는 홈게이트웨이와 상호 연동할 수 있어야 하며, 각 기기 간 호환성을 고려하여 설치 3. 홈네트워크 설비는 타 설비와 간섭이 없도록 설치여부와, 유지보수가 용이하도록 설치		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제12조

11.기기 인증

항목	내 용	결과	근거
	1. 홈네트워크사용기기는 산업통상자원부와 과학기술정보통신부의 인증규정에 따른 기기인증을 받은 제품이거나 이와 동등한 성능의 적합성 평가 또는 시험성적서를 받은 제품 설치 2. 기기인증 관련 기술기준이 없는 기기의 경우 인증 및 시험을 위한 규격은 산업표준화법에 따른 한국산업표준(KS) 적용제품 또는 정보통신단체표준 관련 단체 표준이 제품 설치		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제13조

항목	내 용	결과	근거
	1. 단지서버와 세대별 홈게이트웨이 사이의 망은 전송되는 데이터의 노출, 탈취 등을 방지하기 위하여 물리적 방법으로 분리하거나, 소프트웨어를 이용한 가상사설통신망, 가상근거리통신망, 암호화기술 등을 활용하여 논리적 방법으로 분리하여 구성 여부 2. 홈네트워크장비는 보안성 확보를 위하여 [별표 1] 에 따른 보안요구사항을 충족 여부 3 . 홈네트워크사용기기 및 세대단말기는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조의6에 따라 정보보호 인증을 받은 기기로 설치 여부		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제14조의 2

12. 홈네트워크 보안

항목	내 용	결과	근거
1. 데이터 기밀성	이용자 식별정보, 인증정보, 개인정보 등에 대해 암호 알고리즘, 암호키 생성ㆍ관리 등 암호화 기술과 민감한 데이터의 접근제어 관리기술 적용으로 기밀성을 구현 ※ 데이터의 처리(생성, 읽기, 쓰기, 변경, 삭제, 저장 등)가 아닌 단순 전송 등을 담당하는 워크그룹 스위치 등은 적용 제외		지능형홈네트워크 설비 설치 및 기술기준제14조의2 제1항 별표 1 관련
2. 데이터 무결성	이용자 식별정보, 인증정보, 개인정보 등에 대해 해쉬함수, 전자서명 등 기술 적용으로 위·변조 여부 확인 및 방지 조치 ※ 데이터의 처리(생성, 읽기, 쓰기, 변경, 삭제, 저장 등)가 아닌 단순 전송 등을 담당하는 워크그룹 스위치 등은 적용 제외
3. 인증	사용자 확인을 위하여 전자서명, 아이디/비밀번호, 일회용비밀번호(OTP) 등을 통해 신원확인 및 인증 기능을 구현
4. 접근통제	자산ㆍ사용자 식별, IP관리, 단말인증 등 기술을 적용하여 사용자 유형 분류, 접근권한 부여ㆍ제한 기능 구현을 통해 인가된 사용자 이외에 비인가된 접근을 통제
5. 전송데이터 보안	승인된 홈네트워크장비 간에 전송되는 데이터가 유출 또는 탈취되거나 흐름의 전환 등이 발생하지 않도록 전송데이터 보안 기능을 구현

13. 홈네트워크장비는 보안성 확보를 위하여 [별표 1] 에 따른 보안요구사항

충족 여부의 검사